別紙2-2（第18回報告）

二上採石場拡張事業に係る

事後調査実施状況報告書

（水　質　編）

平成３０年１２月

疋田砕石

ページ

１．水質事後調査の基本事項　	１

1.1　概　要　	１

1.2　点検等の施設　	２

1.3　点検等の期間　	４

２．点検等の結果　	５

2.1　目視によるろ過材（モールコード）の目詰まり状況点検結果　	５

2.2　自動活性ろ過器及びろ材の洗浄等　	５

３．調査状況写真　	11

3.1　ろ材（モールコード）等の洗浄状況　	11

3.2　自動活性ろ過器の活性炭交換作業の状況　	17

3.3　モールコード洗浄・自動活性ろ過器の活性炭交換後の水の濁りの状況　	23

１．水質事後調査の基本事項

1.1　概　要

事業実施区域内で改築工事が行われた沈砂池は、汚泥処理（濾過）施設を有する調整池として完成・供用（平成27年7月29日）から約2年半が経過した。この調整池出口に設置されたろ過材及びろ過器により水の濁りが吸着されるが、その効果に係る知見が不十分であることから、平成27年は、ろ過材・ろ過器の浮遊物質量の除去効果を確認した。また、平成28年度は、ろ過材（モールコード）及び自動活性ろ過器の洗浄効果に関する確認調査を実施した。しかし、平成28年度の調査では、“ろ過材（モールコード）及び自動活性ろ過器”を洗浄しても平成27年度の調査の際に得られた除去効果は得られなった。そればかりではなく、「二上採石場拡張事業に係る環境影響評価書」（平成26年3月）での水質の保全対策検討で用いた“ろ材（接触ろ材）”の浮遊物質量の除去率（41％）からもほど遠い除去率（18.7％）となった。今後、同じように洗浄を行ったとしても、当初のような除去率は期待できないため、試験的に実施した平成28年11月の対策検討結果を踏まえて、平成28年12月からは表1.1.1に示す新たな対応策を講じることで除去率の維持に努めている。

表1.1.1　調整池から流れ出る濁水の新たな防止対策

| 濁水防止対策 | 実施時期及び頻度 |
| --- | --- |
| 自動活性ろ過器中の活性炭交換（活性炭を全て新品に入れ替え） | 11月（1回/年） 注1.平成28年11月21日に試験的に実施 2.1回目は平成29年11月25日に実施済み |
| 自動活性ろ過器の洗浄（逆洗浄） | 2月、5月、8月、11月（4回／年） （活性炭交換時期の11月もテスト運転として逆洗浄を実施） 注1.平成28年11月21日に試験的に実施 2.1回目の逆洗浄は平成29年 2月24日に実施済み 3.2回目の逆洗浄は平成29年 5月17日に実施済み 4.3回目の逆洗浄は平成29年 8月29日に実施済み 5.4回目の逆洗浄は平成29年11月25日に実施済み 6.5回目の逆洗浄は平成30年 2月24日に実施済み 7.6回目の逆洗浄は平成30年 5月28日に実施済み 8.7回目の逆洗浄は平成30年 8月31日に実施済み |
| 目視によるろ過材（モールコード）の目詰まり状況のチェック及び適宜洗浄 | 目詰まり状況チェック：1回（週初め）／週 適宜洗浄：モールコードの目詰まりが著しいと認 められる場合は、下記の定期洗浄に拘 わらず適宜洗浄を実施する。 |
| ろ過材（モールコード）の定期洗浄 | 2月、5月、8月、11月（4回／年） 注1.平成28年11月21日に試験的に実施 2.1回目の洗浄は平成29年 2月24日に実施済み 3.2回目の洗浄は平成29年 5月17日に実施済み 4.3回目の洗浄は平成29年 8月 7日～27日にかけて実施済み 5.4回目の洗浄は平成29年11月27日～28日にかけて実施済み 6.5回目の洗浄は平成30年 2月24日～26日にかけて実施済み 7.6回目の洗浄は平成30年 5月26日・28日に実施済み 8.7回目の洗浄は平成30年 8月17日～27日にかけて実施済み |

本報告は、平成30年9月18日～平成30年12月17日に実施した調整池から流れ出る濁水の防止対策として実施した点検等の状況についてとりまとめたものである。

1.2　点検等の施設

点検等は、ろ過材（モールコード）及び自動活性ろ過器を対象としているが、その施設の位置を図1.2.1に、また、その概要を図1.2.2に示す。

【1号調整池濁水処理施設位置図】

水路（ろ過材流出後地点）

水路（ろ過材流入前地点）

ろ過材（ﾓｰﾙｺｰﾄﾞ設置）

自動活性ろ過器

水路（ろ過材及び自動活性ろ過器流出後地点）

図1.2.1　濁水処理施設（ろ過材等）の位置図

自動活性ろ過器

活性炭

ろ過材（モールコード）

濁水

水路コンクリート擁壁

ろ過水

濁水処理区間（約10mの区間にろ過材（モールコード）を設置）

モールコード

ろ過材（モールコード）は架台タイプとして、洗浄のための取り出しを容易にしている。

【断面図】

図1.2.2　濁水処理施設の概要

1.3.1　点検等の期間

濁水処理施設の点検期間を表1.3.1に示す。

なお、当該点検期間には、自動活性ろ過器及びろ過材（モールコード）の洗浄を行う作業が含まれるため、それら施設の洗浄を表1.3.1に示す時期に実施した。また、ろ過材の点検時には、その開始時刻及び天候並びに点検等を実施した責任者の氏名を記録した。

表1.3.1　点検期間

| 調査 区分 | 点検等の時期 |
| --- | --- |
| 現地 調査 | 目視によるろ過材の目詰まり状況の点検：平成30年 9月18日～12月17日 自動活性ろ過器の活性炭等の交換 ：平成30年11月26日 ろ過材（モールコード）の洗浄等 ：平成29年11月23日～11月27日 ※上記の点検等に併せて、モールコードが設置されている水路に貯まった泥水等の吸引（除去）及びモールコード設置水路の洗浄作業も実施（11月27日）した。 |

２．点検等の結果

2.1　目視によるろ過材（モールコード）の目詰まり状況点検結果

目視によるろ過材（モールコード）の目詰まり状況点検結果は、表2.1.1に示すとおりである。

目視によるろ過材（モールコード）の目詰まり状況は、毎週初めを点検の基本調査日として実施（1回／週）した。本点検期間中においては、ろ過材の目詰まりに大きな影響を及ぼすような状況が台風通過時（台風21号及び台風24号）に確認されたが、速やかに泥や枝葉の撤去を行った結果、軽微な影響はあったものの大きな被害は確認されなかった。

なお、これまでの点検（平成29年2月23日まで）において、ろ材に調整池からの水が流入する直前の箇所（入口）に枝葉等が貯まることがしばしば確認されたため、追加措置として入口の箇所に枝葉等の流入を防止するための流入防止ネットを平成29年2月24日に設置した。

その結果、これまでの点検等においては枝葉等の多くが流入防止ネットに付着することが確認され、点検等の作業及びモールコードの洗浄に係る作業時間の短縮が図れるようになった。また、モールコードに付着し時間の経過とともに腐敗する枝葉等による水の汚れの程度が軽減されたのではないかと考える。今回の点検等においては、台風21号及び台風24号の影響（平成30年9月4日及び9月30日に本地域を含むエリアを通過）により、調整池からモールコード設置水路等に流れ込む水に流入防止ネットを越えた泥や枝葉等が含まれていた。このため、流入防止ネット下部に貯まった泥や防止ネットを越えた多くの枝などは、手作業によりそれぞれ台風通過後の翌日に撤去したことから、軽微な影響はあったものの大きな被害（モールコードの目詰まりなど）は確認されなかった。

2.2　自動活性ろ過器及びろ材の洗浄等

自動活性ろ過器及びろ過材の機能確保のために、定期的に交換（自動活性ろ過器の活性炭等：1回／年）・洗浄（モールコード：4回／年）を行うこととしており、今回は平成30年11月23日～27日にかけて実施した。これまでに実施してきた措置と同様に、自動活性ろ過器については、活性炭等を全て新品に入れ替えた（11月26日）。また、ろ過材（モールコード）については、全てのろ過材を引き上げ、付着した枝葉などのうち大きな物は手作業で除去した後で、モールコードに付着した細かな枝葉や目詰まりの原因となる土粒子などを高圧水で洗浄した（11月23日）。洗浄後のろ過材は、天日干しを行った上で再度土粒子などを取り除いて設置した（11月27日）。さらには、モールコードが設置されている水路底部の泥水や側壁の汚れの吸引（除去）・洗浄作業も実施した（11月27日）。

自動活性ろ過器の活性炭等の交換及びろ過材等の洗浄後は、ろ過材通過直前の水、ろ過材（モールコード）通過後の水、ろ過施設（自動活性ろ過器）通過後の水を採水し、ビーカーに入れて濁りの程度を目視で確認した（洗浄後のろ過材設置日から約2週間後の平成30年12月10日に実施）。その結果、採水日の水は、調整池から流れ出る水の濁りの程度が通常時よりも低かったこともあり、①ろ過材通過直前の水、②ろ過材（モールコード）通過後の水、③ろ過施設（自動活性ろ過器）通過後の水それぞれについて、目視ではその違いが明確に確認できるほどの差は無かった。

表2.1.1(1) ろ過材（モールコード）の点検等の状況月報（平成30年9月）

○目視よるろ材（モールコード）の目詰まり状況（週初めに1回実施を基本）

| 日 | 曜日 | 天候 |  | 点検等開始時刻 | 点検等の結果 | 特記事項 | 点検等 責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 前日 | 当日 |  |  |  |  |
| 1 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 月 | 晴 | 晴 | 10:15 | ネット上に枝葉を確認 | 特になし | 旭和彦 |
| 4 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水 | 晴 | 晴 | 10:00 | ネット下に泥、ネット上に枝葉を確認 | 水路等に貯まった泥の一部及び枝を撤去 | 旭和彦 |
| 6 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 月 | 雨 | 雨 | 9:00 | 目に見える目詰まりはなし | 特になし | 旭和彦 |
| 11 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 水 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 月 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 火 | 雨 | 晴 | 11:15 | 目に見える目詰まりはなし | 特になし | 旭和彦 |
| 19 | 水 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 月 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 火 | 晴 | 雨 | 7:00 | 目に見える目詰まりはなし | 特になし | 上川雅也 |
| 26 | 水 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 日 |  |  |  |  |  |  |

○自動活性ろ過器の活性炭交換と定期洗浄（自動活性ろ過器及びろ過材）の状況

| 区分 | 年月日 | 実施年月日 | 天候 | 特記事項 | 点検等責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活性炭交換 | 11月 （1回/年） |  |  | 当月（9月）は該当せず |  |
| 自動活性ろ過器の逆洗浄 | 2･5･8月 （3回/年） |  |  | 同上 |  |
| ろ過材の洗浄 | 2･5･8･11月 （4回/年） |  |  | 同上 |  |

表2.1.1(2) ろ過材（モールコード）の点検等の状況月報（平成30年10月）

○目視よるろ材（モールコード）の目詰まり状況（週初めに1回実施を基本）

| 日 | 曜日 | 天候 |  | 点検等開始時刻 | 点検等の結果 | 特記事項 | 点検等 責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 前日 | 当日 |  |  |  |  |
| 1 | 月 | 雨 | 曇 | 9:00 | ネット下に泥、ネット上に枝葉を確認 | 水路等に貯まった泥の一部及び枝を撤去 | 旭和彦 |
| 2 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 土 | 曇 | 曇 | 7:00 | 著しい目詰まりはなし | 特になし | 上川雅也 |
| 7 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 月 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 水 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 木 | 曇 | 雨 | 7:00 | 著しい目詰まりはなし | 特になし | 豊川拓生 |
| 12 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 月 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 水 | 曇 | 晴 | 7:00 | 著しい目詰まりはなし | 特になし | 上川雅也 |
| 18 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 月 | 晴 | 晴 | 7:00 | 著しい目詰まりはなし | 特になし | 上川雅也 |
| 23 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 水 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 土 | 晴 | 雨 | 7:00 | 著しい目詰まりはなし | 特になし | 上川雅也 |
| 28 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 月 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 火 | 晴 | 曇 | 14:45 | ネット上に枝葉を確認 | ネット上の枝葉を撤去 | 旭和彦 |
| 31 | 水 |  |  |  |  |  |  |

○自動活性ろ過器の活性炭交換と定期洗浄（自動活性ろ過器及びろ過材）の状況

| 区分 | 年月日 | 実施年月日 | 天候 | 特記事項 | 点検等責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活性炭交換 | 11月 （1回/年） |  |  | 当月（10月）は該当せず |  |
| 自動活性ろ過器の逆洗浄 | 2･5･8月 （3回/年） |  |  | 同上 |  |
| ろ過材の洗浄 | 2･5･8･11月 （4回/年） |  |  | 同上 |  |

表2.1.1(3) ろ過材（モールコード）の点検等の状況月報（平成30年11月）

○目視よるろ材（モールコード）の目詰まり状況（週初めに1回実施を基本）

| 日 | 曜日 | 天候 |  | 点検等開始時刻 | 点検等の結果 | 特記事項 | 点検等 責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 前日 | 当日 |  |  |  |  |
| 1 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 月 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 水 | 雨 | 晴 | 7:00 | 著しい目詰まりはなし | 特になし | 豊川拓生 |
| 8 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 月 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 水 | 曇 | 曇 | 7:00 | 著しい目詰まりはなし | 特になし | 上川雅也 |
| 15 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 月 | 曇 | 晴 | 15:30 | ネット上に枝葉を確認 | 枝葉除去は23日に実施 | 旭和彦 |
| 20 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 水 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 金 | 雨 | 晴 | 8:00 | モールコード9セットを引き上げ（撤去）及び洗浄（作業時間：4時間） |  | 旭和彦 |
| 24 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 月 | 曇 | 曇 | 8:00 | 自動活性ろ過器の活性炭等を新品に交換（作業時間：6時間） |  | 旭和彦 |
| 27 | 火 | 曇 | 晴 | 8:00 | 洗浄済みモールコードを設置（作業時間：1時間） モールコード設置水路の泥等を吸引及びモールコード下流域の水路を洗浄（作業時間：2時間） |  | 旭和彦 |
| 28 | 水 | 晴 | 曇 | 7:00 | 著しい目詰まりはなし | 特になし | 豊川拓生 |
| 29 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 金 |  |  |  |  |  |  |

○自動活性ろ過器の活性炭交換と定期洗浄（自動活性ろ過器及びろ過材）の状況

| 区分 | 年月日 | 実施年月日 | 天候 | 特記事項 | 点検等責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活性炭交換 | 11月 （1回/年） | 平成30年11月26日 （8:00～15:00） | 晴 | ろ過砂利、活性炭、ストレーナー等を新品に交換 | 原田聖巳 （点検総括） |
| 自動活性ろ過器の逆洗浄 | 2･5･8月 （3回/年） | 平成30年11月27日 （活性炭交換翌日） |  | 活性炭交換後の自動活性ろ過器のテスト運転を兼ねて逆洗浄を実施 |  |
| ろ過材の撤去・洗浄・設置 | 2･5･8･11月 （4回/年） | 撤去:平成30年11月23日（8:00～9:40） 洗浄:平成29年11月23日（9:40～12:00） 設置:平成29年11月27日（8:00～9:00） |  | 定期的に行う枝葉等の除去及び高圧水洗浄並びに天日干しを実施 |  |
| その他（泥水撤去） |  | 平成30年11月27日 （9:00～11:00） |  | 水路（全体）に貯まった泥等を吸引（撤去）し、水路を洗浄 |  |

表2.1.1(4) ろ過材（モールコード）の点検等の状況月報（平成30年12月）

○目視よるろ材（モールコード）の目詰まり状況（週初めに1回実施を基本）

| 日 | 曜日 | 天候 |  | 点検等開始時刻 | 点検等の結果 | 特記事項 | 点検等 責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 前日 | 当日 |  |  |  |  |
| 1 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 月 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水 | 雨 | 曇 | 7:00 | 著しい目詰まりはなし | 特になし | 上川雅也 |
| 6 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 月 | 曇 | 晴 | 10:45 | 点検（ネットの場の枝葉等を除去）後に、モールコード等流入前後の水を比較するために採水 |  | 旭和彦 |
| 11 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 水 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 月 | 雨 | 曇 | 7:00 | 目に見える目詰まりはなし | 特になし | 豊川拓生 |
| 18 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 水 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 月 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 火 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 水 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 木 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 金 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 土 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 日 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 月 |  |  |  |  |  |  |

○自動活性ろ過器の活性炭交換と定期洗浄（自動活性ろ過器及びろ過材）の状況

| 区分 | 年月日 | 実施年月日 | 天候 | 特記事項 | 点検等責任者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活性炭交換 | 11月 （1回/年） |  |  | 当月（12月）は該当せず |  |
| 自動活性ろ過器の逆洗浄 | 2･5･8月 （3回/年） |  |  | 同上 |  |
| ろ過材の洗浄 | 2･5･8･11月 （4回/年） |  |  | 同上 |  |

３．調査状況写真

平成30年11月23日～11月27日に実施

3.1　ろ材（モールコード）等の洗浄状況

モールコードの引き上げ作業の様子①

枝葉等の除去・洗浄前のモールコード

モールコードの引き上げ作業の様子③

モールコードの引き上げ作業の様子②

モールコードに付着した枝葉等の様子①（その４）

モールコードに付着した枝葉等の様子②①

写真3.1.1(1)　 モールコード等の洗浄・設置作業の状況

洗浄後のモールコード①

高圧水によるモールコードの洗浄の様子

洗浄後のモールコード③

洗浄後のモールコード②

モールコード設置水路に貯まった泥水

洗浄後のモールコード④

写真3.1.1(2)　 モールコード等の洗浄・設置作業の状況

ポンプ車による泥水の吸引状況

（モールコード設置水路②）

ポンプ車による泥水の吸引状況

（モールコード設置水路①）

ポンプ車による泥水の吸引状況

（モールコード設置水路④）

ポンプ車による泥水の吸引状況

（モールコード設置水路③）

ポンプ車による泥水の吸引状況

（モールコード設置水路⑥）

ポンプ車による泥水の吸引状況

（モールコード設置水路⑤）

写真3.1.1(3)　モールコード等の洗浄・設置作業の状況

泥水吸引後の高圧水による水路の洗浄

（モールコード設置水路②）

泥水吸引後の高圧水による水路の洗浄

（モールコード設置水路①）

ポンプ車による泥水の吸引状況②

（モールコード流入前水路）

ポンプ車による泥水の吸引状況①

（モールコード流入前水路）

水路の洗浄中に確認されたモクズガニ

泥水吸引後の高圧水による水路の洗浄

（モールコード流入前設置水路）

写真3.1.1(4)　モールコード等の洗浄・設置作業の状況

汚泥の除去・洗浄完了後の水路①

下流河川接続水路の洗浄状況

汚泥の除去・洗浄完了後の水路②

汚泥の除去・洗浄完了後の水路③

洗浄・天日干し後のモールコードの

水路への設置状況②

洗浄・天日干し後のモールコードの

水路への設置状況①

写真3.1.1(5)　モールコード等の洗浄・設置作業の状況

洗浄・天日干し後のモールコードの

水路への設置状況④

洗浄・天日干し後のモールコードの

水路への設置状況③

洗浄・天日干し後のモールコードの

水路への設置状況⑥

洗浄・天日干し後のモールコードの

水路への設置状況⑤

水路に取り付けられたモールコード②

水路に取り付けられたモールコード①

写真3.1.1(6)　モールコード等の洗浄・設置作業の状況

平成30年11月26日に実施

3.2　自動活性ろ過器の活性炭等交換作業状況

活性炭等交換前作業（天蓋開放）①

活性炭等交換前作業（天蓋開放）②

交換前の自動活性ろ過器の内部の状況②

交換前の自動活性ろ過器の内部の状況①

ポンプ車による活性炭等の吸引状況①

ポンプ車による活性炭等の吸引状況②

写真3.2.1(1)　自動活性ろ過器の活性炭等の交換作業の状況

ポンプ車による活性炭等の吸引状況③

ポンプ車による活性炭等の吸引状況④

ろ過砂利が撤去された内部の状況

活性炭等の吸引状況の確認作業

交換前の活性炭廃棄処理作業

ポンプ車に付着していた交換前の活性炭

写真3.2.1(2)　自動活性ろ過器の活性炭等の交換作業の状況

ストレーナー交換前作業の様子②

ストレーナー交換前作業の様子①

ストレーナー交換前作業の様子④

ストレーナー交換前作業の様子③

交換前の汚れたストレーナー（44基）

新旧ストレーナーの比較

（上段が新ストレーナー）

写真3.2.1(3)　自動活性ろ過器の活性炭等の交換作業の状況

ストレーナー交換作業①

ストレーナー交換作業②

新ストレーナー設置完了後の様子

自動活性ろ過器底部に敷くろ過砂利

ろ過砂利の自動活性ろ過器への搬入状況①

ろ過砂利の自動活性ろ過器への搬入状況②

写真3.2.1(4)　自動活性ろ過器の活性炭等の交換作業の状況

自動活性ろ過器底部に敷き詰められたろ過砂利

交換する大きな土嚢袋に入った活性炭

交換する活性炭①

交換する活性炭の表示

交換する活性炭②

（中央はキャラメル箱）

活性炭の自動活性ろ過器への搬入の様子①

写真3.2.1(5)　自動活性ろ過器の活性炭等の交換作業の状況

活性炭の自動活性ろ過器への搬入の様子②

自動活性ろ過器に敷き詰められた活性炭

自動活性ろ過器底部の蓋取付の様子

活性炭交換作業完了後の様子

活性炭交換後の試運転状況の様子

活性炭等交換後・試運転完了後の

自動活性ろ過器及び水路の光景

写真3.2.1(6)　自動活性ろ過器の活性炭等の交換作業の状況

3.3　モールコード洗浄・自動活性ろ過器の活性炭交換後の水の濁りの状況

モールコード通過前地点での採水光景

モールコード通過後地点での採水光景

モールコード＋自動活性ろ過器通過後

地点での採水光景

採水した水の濁りの状況①（採水直後）

○採水後（採水直後と採水約30分経過）の濁りの様子

・採水日：平成30年12月10日（月）10時45分前後

・写真左から

モールコード通過直前の水

モールコード通過直後の水

モールコード＋自動活性ろ過器通過直後の水

採水した水の濁りの状況②（採水約30分後）

写真3.3.1　ろ過器活性炭等交換・モールコード洗浄後の水の濁りの状況